日照职业技术学院换热站换热器保养及

管道维修技术参数

一、说明：学校换热站内共有6组换热器，其中3组为传特牌换热器，3组为张夏牌换热器，由于多年未清洗导致换热效率偏低。为保证换热效率，2020年10月份已对6组换热器中的2组（张夏牌）进行了清洗保养，今年拟对剩余4组换热器进行清洗保养，及地下漏水暖气管道维修。费用如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 维修保养项目 | 技术参数要求 | 材料费（元） | 数量 （条） | 材料费小计（元） | 人工费（元) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传特换热板 | GX51（2台） | 清洗板片、换胶垫（原厂件） | 材料种类EPDM三元乙丙橡胶ES8019，硬度80+-3；使用温度-50-150摄氏度；GB4806.1 |  | 248 |  |  |  |
| 2 | 传特换热板 | GC51（1台） | 清洗板片、换胶垫（原厂件） | 材料种类EPDM三元乙丙橡胶ES8019，硬度80+-3；使用温度-50-150摄氏度；GB4806.1 |  | 46 |  |  |  |
| 3 | 张夏换热板 | BR0.7-65（1台） | 清洗板片、换胶垫 | 材料种类EPDM三元乙丙橡胶ES8019，硬度80+-3；使用温度-50-150摄氏度；GB4806.1 |  | 93 |  |  |  |
| 4 | 暖气管道保温 | 400mm（5米），300mm（6米） | 发泡 | 聚酯发泡GBT21558-2008 |  |  |  |  |  |
| 5 | 暖气管道维修 | 400mm | 下挖，抽水，气割，焊堵头 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用密封胶等辅料 | 三和 |  | 耐高温，耐高压，耐腐蚀 |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 工期15天。

2021年7月23日